QJ

福州市自来水有限公司企业技术标准

Q/FSj0303-2016

（二次供配水系统）

成套变频增压设备技术要求

（试行版）

2016—08—03发布                       2016—08—03实施

福 州 市 自 来 水 有 限 公 司 发 布

前  言

为了使福州市自来水有限公司供水服务区域内接入使用的二次供配水系统中的成套变频增压设备，在新建、改、扩建以及旧泵房改造过程中的设备采购、设计、安装、施工能达到技术先进、经济合理、安全可靠、配套适用，美化环境，具有一致性、可互换性，方便维护管理。规范化地提出技术要求，满足供配水系统质量安全要求。配合公司“建管合一”工作要求，特制定本技术要求。

本技术要求的主要内容包括：范围、术语、供方厂家资质要求、设备系统技术要求、电气系统安全要求、主要组成部件、整体形防护外箱体要求、设备安装要求、其他要求、图例、引用标准等。

本技术要求是在徐云国总工主持下，由技术中心刘健仲、林永恩负责执笔编写编辑，该技术要求参考公司成套管网叠压供水设备技术要求的基础上修改编写、编辑而成，在编写、编辑过程中得到公司设备材料部的陈胜、二次供水公司陈恒、伍克钦的大力支持，在此表示衷心的感谢。

本技术要求不足之处在所难免，望请公司各级有关部门的工程专业技术人员、现场质量检验技术人员，项目建设管理技术人员，在实施过程中有不符合实际要求的，及时向公司技术中心反馈，以便收集总结修订，持续改进、不断地满足供配水系统质量安全要求。

目  录

1 范  围	4

2 术  语	5

3 供方厂家资质要求	7

4设备系统技术要求	9

5.电气系统安全要求	20

6.主要组成部件	21

7.整体形防护外箱体要求	41

8.设备安装要求	43

9. 其他要求	45

10.附图	46

11.引用标准	81

1  范  围

1.1福州自来水有限公司供水服务区域内，接入二次供配水系统上使用的成套变频增压设备在采购、设计、安装、验收、移交时的技术要求依据，也可作为运行管理过程中的设备技术要求依据。

1.2本技术要求适用于新建、改、扩建以及旧泵房改造的二次供配水系统中采用的成套变频增压设备，其他变频增压设备与工频增压设备可参照本技术要求执行。

1.3 接入二次供配水系统中使用的成套变频增压设备，采用的主要部件及其附属零部配件的材质，均应符合国家现行产品材质有关的标准、规范要求，涉及饮用水的其材质必须有安全卫生许可批件。

1.4接入二次供配水系统中使用的成套变频增压设备，除了应满足本技术要求外，还应能满足国家现行有关技术标准、规范要求。

2 术  语

2.1 二次供水

当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过市政给水管网供水能力时，通过储存、増压等设施经管道供给用户的供水方式。

2.2 成套变频增压设备

对水泵机组的电机采用全变频调速控制增压，由相关组件组成实现二次增压，以稳定恒压方式供水，满足用户用水质量安全要求的一组固有特性功能集合,包括管网叠压（无负压）、水池（箱）+变频增压、管网叠压+水池（箱）切换。

2.3成套管网叠压（无负压）

由相关组件组成，利用市政管网富余压力直接加压，对水泵机组的电机采用全变频调速控制增压，以稳定恒压方式供水，不应使得市政供水管网产生负压。

2.4水池（箱）+变频增压

由相关组件组成，采用水池（箱）储存与调节市政供水管网的给水，再由水池（箱）出水经对水泵机组的电机采用全变频调速控制増压，以稳定恒压方式供水。

2.5管网叠压+水池（箱）切换

由相关组件组成，当市政管网的富余压力满足叠压要求时，系统应能自动进行直接全变频调速控制加压，以稳定恒压方式供水；当市政管网的富余压力不满足叠压要求时，系统应能自动切换为由水池（箱）出水，能自动调节水池（箱）内的储存周期保证水质，水泵机组全变频调速控制増压，以稳定恒压方式供水。

2.6室外安装

设备安装在构筑物外，没有构筑物防护的露天场所。

2.7室内安装

设备安装在构筑内，具有一定构筑物起到防护作用的场所。

2.8 水泵机组

由供水量、供水用户数、供水层数与区域，并结合用水户的环境特点，选择合适的水泵数量运行、合适的备用数量组合，实现二次增压供水。

2.9 增压设备控制柜（控制箱）

对成套变频增压设备的相关组件系统进行电气及其自动控制的电气设备。

3.0.整体形

设备的组件按照一定规则组装在规定规格的箱体内形成一台能整体移动的成套设备。

3.1分体形

设备的组件根据环境条件要求，分别布置安装在规定的位置上。

3 供方厂家资质要求

3.1. 资质要求

3.1.1成套变频增压设备的制造商应具有独立法人资格，经营业务范围内应有经营生产、提供二次供水成套变频增压设备的国内制造商,注册资金应大于等于人民币1000 万元。

3.1.2 成套变频增压设备的制造商应有完善的质量管理体系，具有ISO 9001:2000质量管理体系认证及ISO 14001:1996环境管理体系认证。

3.1.3成套变频增压设备的主要零部件、密封材料、涂料涉及生活饮用水的应符合国家安全卫生检疫相关法律、法规、标准、规范要求。

3.1.4成套增压供水设备的主要组成部件的水泵（配电机）、倒流防止器、变频器、PLC、触摸屏等提供制造商应具有ISO 9001:2000质量管理体系认证与ISO 14001:1996环境管理体系认证。需要3C认证的应提供3C认证证明依据，有节能认证的应提供节能认证。

3.1.5 设备采用的隔膜稳流气压罐（或压力容器）组件，其设备制造商应有国家规定的安全生产许可（复印件并加盖制造厂家公章）等证明文件。

3.1.6成套变频增压设备的制造商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.7成套变频增压设备的制造商应具有五项（含五项）以上二次供水成套变频增压设备的工程服务业绩（提供工程合同、竣工验收合格报告、使用单位名称、安装地点、联系人及联系电话等）。

3.1.8具备先进制造装备以及设备性能质量检验检测装备,主要生产基地的地址与联系方式。

3.1.9成套变频增压设备的明显位置上应标铸有品牌（或制造商）标志，通过产品上的标志应可有追溯性。

4.设备系统技术要求

4.1 成套变频增压设备的组成

4.1.1 设备的增压方式主要有：1.管网叠压（无负压）； 2.水池（箱）+变频增压；3.管网叠压+水池（箱）切换。

4.1.2设备的组成:主要由水泵机组、管道及其附属配件、阀门、止回阀、压力表（或液位计）及变送器、稳流隔膜气压罐、增压设备控制柜（柜内主要有：“一控一”变频器、可编程序控制器（PLC）、触摸屏、中间继电器、断路器）等组件构成。

采用管网叠压（无负压）供水方式，设备与市政供水管网连接处应设有倒流防止器（防污隔断阀）、过滤器，进、出水口处应设置取样点（水龙头）及检修阀门，并预留消毒接口设施。室外安装的取样点应设置在箱体内。

采用叠压+水池（箱）切换供水方式，水池（箱）出水宜采用提升泵或另行增加机组提升效率，以及自动检测及切换装置，具体由供方厂家二次设计，技术方案应经技术部门确认。

设备在室外安装使用的，宜采用整体形或设置构筑物防护；室内安装使用的，可根据用户用水的环境特点，采用分体形。

设备应根据用户用水的环境特点，以及特殊要求补充其他相关组件。

4.2环境要求

4.2.1工作环境

1.环境温度：-5℃～50℃。

2.室内安装的相对湿度：＜90%（20℃），无结露（电控部分）；

室外安装的相对湿度：＜95%（20℃）；无结露（电控部分）；

3.振动：振动加速度最大不应超过5m/s²，振动频率：10Hz～150Hz。

4.设备倾斜角度：＜3°

5.电源： 电压：380±10%V，相间不平衡率≤3%；

6.设备周围应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

7.海拔高度：≤1000m。

8.压力范围：进水压力0～0.5MPa，出水压力0～2.5 MPa。

9.介质：生活饮用水。

4.2.2成套变频增压设备应根据使用场所位置、市政管网大小、市政管网供水压力、供水楼层、供水范围内的用水量、水池（箱）容积与实际环境位置等资料，对成套变频增压设备进行设计、选型、完成设备组成系统配置。

4.2.3 进水为合格的生活饮用水，出水水质及变化范围应符合国家《生活饮用水水质标准》、《生活饮用水检验规范》和《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。

4.2.4 用户的用水环境若有特殊需要，应进行设备二次设计。

4.2.5 设备的设计、制造、服务、零部件材质以及一切必要的配置应能满足二次供配水系统的环境使用要求。

4.2.6 设备安装位置的环境应防冻、防晒、防淹，干燥，无冲击振动及无腐蚀的场所。

4.3.主要性能要求

4.3.1基本要求

1.水泵机组

（1）低噪声、节能、维修方便。

（2）采用全变频调速控制，水泵额定转速的工作点应位于水泵高效区的右端。

（3）用水量变化较大的用户，宜采用多台水泵组合供水。

（4）水泵机组宜设置有备用水泵，备用水泵的供水能力不宜小于最大一台运行水泵的供水能力。

（5）水泵的电机额定功率在11kW以下的，宜采用成套组装试验后运输到现场，水泵机组应采取减振措施。

（6）每台水泵的出水管上，应装设防水锤止回阀和阀门，必要时应设置水锤消除装置。

（7）每台水泵的进、出水管道上宜设置检修阀和柔性接头及单独的吸水管，吸水口处变径部份应采用偏心管件，水泵出水口处变径部份应采用同心管件。

采用不锈钢波纹管柔性接头时，不锈钢波纹管内必须衬不锈钢导向管以降低水力损失.

偏心变径管件、同心变径管件、不锈钢波纹管材质为S30408（06Cr19Ni10）及以上。

（8）水泵应采用自灌式吸水，当因条件所限不能自灌吸水时应采取可靠的引水措施。

（9） 水泵叶轮及壳体过流的部分必须采用S30408（06Cr19Ni10）不锈钢及以上的材质。

（10）水泵机组的进水应装设压力（或液位计）变送器，出水汇总管上应装设电接点压力表及压力变送器。电接点压力表，作为超压后端保护，超压保护系数取值宜小于1.5倍。

压力变送器、压力表及电接点压力表必须垂直向上安装。

（11）立式多级水泵的上端排气孔处应安装自动排气阀，排气阀应垂直向上。

（12）水泵在运行工况点的效率应满足表4.3.1要求。

表4.3.1 水泵运行工况点的效率要求

| 水泵流量（m³/h） | ≤20 | 21-50 | 51-100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵效率η(%) | ＞60 | ＞65 | ＞70 | ＞75 |

2.设备的水泵机组的配置应按照：

(1)配置2台水泵：1用1备。

(2)配置2台大泵+1台小泵：1台大泵运行、1台大泵+1台小泵的运行或小泵的独立运行，1台大泵备用。

(3)配置3台水泵：2用1备，2台运行、1台备用。

(4)水泵机组的配置应能满足各自独立运行，完成水泵机组供水区域内的供配水系统质量安全要求。

(5)设备应配置有手动控制（由变频控制器开环控制）、自动控制（由PLC闭环控制）以及远程控制（中央集中控制平台）的运行功能模式。

4.3.2电气及自控系统要求

1.系统负责对成套变频增压设备内的各组件的运行状态，以及供配水系统的工艺过程能自动进行各项参数的检测、测量，数据、信号的采集、传输、通讯。

2.系统应能满足设备在变化的管网压力、用户需水量、需水压力等状况下稳定安全运行，且不影响市政供水管网及其他用户用水质量安全要求。

3.系统应能全自动运行，具有无水停机,来水自动开机,停电后复电再启动,变频器报警自动复位和再启动,手动（开环变频调速）、自动（PLC闭环变频调速）和远程控制的切换等功能。可实现设备的手动、自动、远程启、停功能。

4.常规自动保护功能

系统具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。应提供变频器报警自动复位功能参数设定界面及出厂设定参数值。

5.机组运行轮换功能

机组的运行水泵与备用水泵应能够自动交替，定时轮换运行，并具有自动切换、自动巡检功能；当正在运行的水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行。

6.状态显示

通过中文显示屏可查看当前供水运行压力、设定压力（液位）、运行频率、各泵状态、各泵电流、各泵当前耗电量、各泵累积电量以及相关参数设定功能界面，还可以根据需要显示进水管的压力、水池（箱）液位、流量等状态显示功能。

7.水泵启动失败功能

水泵启动信号发出后，系统（控制器)延时检测水泵的运行工作信号，当延时时间到仍然检测不到该台水泵的运行信号时，该台水泵被视为启动失败，同时投入相应备用水泵运行，便于及时发现水泵的控制回路故障原因。

8.能量自动优化功能

当多台水泵低频运行时，系统应能自动根据当前流量，计算最优、最节能的水泵运行台数，避免多台并联水泵低频运行在低效区，使水泵运行在高效状态，确保高效节能。

9.自动进行各项参数的采集、传输、通讯功能

系统负责对成套变频增压设备内的各组件的运行状态，以及供配水系统的工艺过程能自动进行各项参数的检测、测量，数据、信号的采集、传输、通讯。

10.远程监控功能

成套变频增压设备应提供RS485通讯接口和以太网通讯接口，远传数据支持MODBUS RTU和TCP/IP等通讯协议，可利用扩展模块通过支持IPSec VPN技术的移动数据的通信网络以实现远程监控功能。

设备应具备有断网的数据本地的存储功能，网络恢复后数据续传功能，还应具有远程监视和控制功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、故障报警、保护功能、参数的设置。

新建住宅小区增压设备现场的管道压力（水池箱的液位）情况、机泵运行数据、变频器参数、故障报警等相关参数及信号的采集传输应参照福州市自来水有限公司企业技术标准《新建住宅小区供水设施技术标准》的要求。参数及信号应通过通讯运营商光纤传输至福州市自来水有限公司泵房远程监控平台。

旧住宅小区泵房改造的变频增压设备相关参数及信号（详见下表）应优先考虑通过光纤与远传监控平台通讯，现场条件受限的情况下可通过通讯运营商的移动网络传输至福州市自来水有限公司泵房远程监控平台。

表4.3.2变频增压设备相关参数及信号

| 序号 | 信号类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各台增压泵在线运行电流 |  |
| 2 | 各台增压泵在线运行频率（运行状态显示） |  |
| 3 | 各台增压泵运行的累计时间 |  |
| 4 | 各泵组进水压力（或液位） |  |
| 5 | 各泵组出水压力 |  |
| 6 | 各台泵启停时间 |  |
| 7 | 水池（箱）液位 |  |
| 8 | 增压设备手动运行/自动运行/停止状态 |  |
| 9 | 变频器故障报警 |  |
| 10 | 增压泵电机故障 |  |
| 11 | PLC掉电故障报警 |  |
| 12 | 水池（箱）低液位报警 |  |
| 13 | 水池（箱）溢流报警 |  |

4.3.3软件编程要求

1．运行工况及参数选择：

（1）由水泵出水口压力，确定选择水泵台数与增压模式。水泵的进水保护值①叠压时最小压力应设定0.2MPa；②水池箱+变频时，保护采用液位控制（现场确定）。

当进水实际压力（或液位）低于设定的进水口最小保护值时，要持续5秒后，水泵才能停机，不超过5秒不得停机。

（2）大泵与小泵切换运行时，变频器的频率设定要求：

a.大泵切换到小泵时的最小频率（或无功频率），默认值：由现场调试确定，取值范围宜为30-35 HZ。

b.水泵休眠压力设定默认值： P+0.05MPa。

c.水泵唤醒压力设定默认值： P-0.05. MPa。

P---指出水压力设定值。

（3）水泵（大泵或小泵）在无功频率运行时，出水压力高于或低于设定默认值60 S，水泵应开始切换或进入休眠（唤醒）状态。

（4）系统应能自动检测増压水泵有连续三次以上休眠时间少于60S时，应要关闭休眠（唤醒）功能。

（5）水泵电机的启动频率设定：默认值20 Hz。

（6）频率上升下降速率：1 Hz / s。

（7）两台泵及以上并联运行时，各泵出水至汇总管处的压力应保持一致。

2．增压方式与组合选择：

(1) 2台泵设置（一用一备）：设计流量小于等于15m3 /h；

(2) 2台大泵 （一用一备）+1台小泵设置： 设计流量大于15-30m3/h；

(3) 3台泵设置（二用一备）：设计流量大于30m3/h；

3．密码设置：

（1）初始密码（6666）。

（2）进水、出水口压力调节及运行工况选择或频率设置等调整时，必须输入密码确认后才能允许进入进行调节、选择、设置。

4．运行工况设置要求

（1）设备的进水、出水口控制、保护压力（或液位）应能够在控制面板上的触摸屏上进行现场设定，设定精度为0.01MPa。

（2）设备运行状态下，当进水口压力（或液位）的上升/下降时，水泵机组应能自动调整转速，保持出水口压力稳定，出水口工作压力波动范围应在±0.01MPa。

（3）设备运行状态下，当出水水量增加/减少时，水泵机组应能自动调整转速，保持出水口压力稳定，出水工作压力波动范围应在±0.01MPa。

（4）设备运行状态下，当出水水量显著增加/减少时，水泵机组应能自动增加/减少水泵机组运行台数。水泵机组增加/减少时，出水压力应稳定，出水工作压力波动范围应在±0.01MPa；

（5）设备运行状态下，当出水压力高于出水设定的保护压力（应不超过0.02MPa）时，水泵机组应能自动停止运行。

（6）设备运行状态下，当进水口压力（或出水口压力）高于休眠压力值时，水泵机组应能自动停止运行，进入休眠状态。

设备休眠状态下，当出水压力低于设定的出水最低压力值0.05MPa时，水泵机组应能自动启动运行。

（7）设备运行状态下，当进水口压力（或液位）持续低于进水停机压力（或液位）5秒后（不超过5秒水泵不应停机），水泵机组应能自动停机，同时发出水源故障报警。

（8）设备取水的水源故障报警状态下，当进水口压力(液位)恢复至进水开机保护时，设备应能够自动解除故障报警状态，并在30S内恢复到待机状态。

（9）电源故障时，设备应具备保护功能。电源恢复正常后30S内，设备应能自动恢复到正常待机状态。

（10）当水泵机组某台水泵故障时，应能自动切换到机组备用水泵运行。同时系统应能发出水泵故障报警。在故障水泵未修复及复位前，应始终保持醒目的报警状态，正常的运行水泵应能保持运行状态。

（11）每次设备停机后的再启动，均应能依次顺序切换到不同的水泵进行启动，同时水泵运行48小时后，下次启动时能自动切换到备用水泵运行，以避免备用水泵运行时间不均匀。系统应能有自动记录各台水泵的历史累计运行时间，并存储在PLC中以便查询。

（12）设备的运行水泵与备用水泵的自动切换时，出水压力的波动应在±0.01MPa以内，水泵电机的转速能自动调速，使出水压力能调节到所设定的压力值。

（13）采用管网叠压+水池（箱）切换方式供水应能根据管网富余压力值或水池（箱）的液位值，以及储水停留时间的卫生要求，自动调节进行切换，满足供水质量要求。

（14）设备应具有自动调节水泵的转速和软启动的功能。

（15）设备应具有对各类故障进行自检、报警、自动保护的功能。对可恢复的故障应能有自动、手动消除恢复正常运行的功能。

（16）成套变频増压设备应配置有数据、信号远程传输模块及相应的连接与通讯接口。

（17）水泵机组的调速配置的变频器，必须按照“一控一”全变频设置变频调速控制方式。

（18）吸水管的设计流速可取：总吸水管段取0.8~1.0m/s，水泵吸水管段取1.0~1.2m/s。水泵出水管设计流速取1.2~1.6m/s。

| 设计流量（m3/h） | 管道、阀门及其附件的口径 |
| --- | --- |
| 5~15 | ≥DN50 |
| 16~23 | ≥DN65 |
| 24~34 | ≥DN80 |

5.电气系统安全要求

5.1设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙应大于4mm，爬电距离应大于6mm。并应符合《电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备》GB/T 3797-2005中第4.7条的规定。

5.2设备必须设置有防雷、保护接地装置、，金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。并应符合《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB3797规定。接地保护型式应满足《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050要求 。

5.3 设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻按标称电压应至少1000Ω/V(按其电压等级的绝缘电阻表测量)；介电强度(主回路)应至少达到强度2500V,(辅助回路) 工频耐受电压应至少达到1500V。并应符合《电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备》GB/T 3797-2005中第4.8条的规定。

5.4 电气及自动控制系统应具有抗干扰能力，距离电气及自动控制箱1m处，在电动设备启动运行的干扰下，应能稳定可靠地工作。在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定。

5.5 设备的变频运行产生的谐波分量及消除谐波能力应符合国家有关标准的规定。

5.6 控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡箍箍在安装架上；配线应考虑足够的余量。

6.主要组成部件

6.1 增压设备控制柜

6.1.1.变频器要求

1.每台水泵必须采用“一控一”全变频配置变频器，启动和停机均应通过变频器调速实现，避免造成压力波动超过规定范围。

2.变频器的输出频率范围0~50Hz，应根据电机配合特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩大于失步转矩；输出最高频率不应大于50Hz，严禁水泵电机过速。

3.变频器应能在任意负载下，功率因素大于0.95，效率大于0.96。

4.变频器运行时，产生的谐波电压、电流应能满足IEEE-519-1992和GB/T 14549-93标准要求。

5.变频器应带有3个可编程，隔离输入的数字口即：1个可编程的模拟输入（需要时可作为数字输入），1个可编程模拟输出，1个可编程继电器数字输出。

6.变频器的输出电流过载150％时，持续时间不应超过60秒。每次过载间隔时间不应超过300秒。

7.变频器应具有以下保护功能：

过压/欠压保护、过载/过流保护、接地/短路故障保护、防止点击失速保护、电机堵转保护、电机过温保护、变频器过温保护、参数互锁保护。

8.变频器应采用带面板操作功能，品牌应采用西门子440系列。

9.变频器额定持续输出电流应大于等于拖动水泵电机的额定电流。

6.1.2 触摸屏要求

应采用西门子（SMART 700 IE）的7英寸中文显示触摸屏，触摸屏应能明确地显示当前设备运行的各项数据及运行状态，同时可在界面上对相关的控制参数及供水模式进行设定。触摸屏应能显示和控制的项目（至少但不限于以下项目）如表6.1.2。

表6.1.2  显示和控制项目

| 类 型 | 项 目 |
| --- | --- |
| 显 示 | 进水压力（或液位），出水压力实际值 |
|  | 进水压力（或液位），出水压力设定值 |
|  | 各台水泵开、停机状态 |
|  | 各台水泵运行频率 |
|  | 水泵故障状态 |
|  | 系统故障状态 |
| 控 制 | 系统控制压力设置 |
|  | 系统PLC运行参数设置 |
|  | 供水模式选择 |
|  | 初设修定密码为：6666 |

6.1.3. 可编程序控制器（PLC）要求

1.可编程序控制器（PLC）应采用西门子品牌的S7 200 SMART，具有可扩展单元与通讯单元。

2.操作终端硬件的要求

（1）7英寸触摸屏显示

（2）接口：RS232C/RS485接口

（3）保护等级：面板IP65，背板IP20。

（4）存储温度：-20—60ºC，操作温度：0—55ºC，环境湿度：5—85％。

3.编程软件的要求

（1）PLC编程软件的要求

PLC编程软件应是基于windows环境的编程软件套件，能提供一个统一的开发环境，既为集PLC程序开发、故障诊断及网络通讯于一体的全集成的编程软件。不需另外订专用的网络驱动软件，采用IEC1131－3国际标准的编程语言规范。提供IEC规定的梯形图、顺序功能图等多种编程语言，在一个PLC站的编程中可混合使用，为用户提供口令保护功能。本系统应采用透明通讯的方式，通过网络，可对二次增压供水自动控制系统中的任一PLC站能直接编程及下载程序。

（2）操作终端编程软件的要求

编程组态软件要求是基于windows操作系统上的一个软件，有报警页的功能，有仿真模拟功能，对有关的操作可有密码锁定，密码可用编程组态软件设定。

（3）控制软件的操作界面必须汉化。

6.1.4柜（箱）体的结构要求

1.增压设备电气控制柜或控制箱内安装有变频器、PLC、电气控制元器件及电源保护开关、电气测量仪表等，柜面安装操作终端。

2.整体形的增压设备控制箱应嵌入安装在整体形箱体内与水泵机组、阀门、管道及附件等，形成一个整体。控制箱外形尺寸为990mm×510mm×230mm，如附图（22）所示要求，进行深化二次设计。

3.分体形的增压设备控制柜，新建住宅小区宜采用2200mm×800mm×600mm，如附图（25）所示要求，进行深化二次设计；旧住宅小区泵房改造环境受限时，落地安装的宜采用1700mm×800mm×400mm如附图（26）所示要求，进行深化二次设计;挂墙安装的宜采用990mm×510mm×230mm，如附图（22）所示要求，进行深化二次设计。

4.柜（箱）内需配置保护接地端以及足够多的接线终端，信号输出点应配置继电器转换，以保护隔离PLC与被控的设备。

5.控制柜（箱）应有完整的中文标识端子接线图，应能清楚标明各种信号名称和端子排上的位置。

6.柜（箱）体应是型材框架的金属板结构，型材应采用九折弯以上结构，板材采用不低于2.0mm厚冷轧板制作，柜内元器件安装底板的厚度应采用2.5mm。元件板门与框架的总装配应平滑嵌装无波纹出现，应提供必须的肋和支架减少撞击，保证功能单元装配整齐、牢固。应避免出现未加工的毛边，角和边缘焊接处和接地处要牢固，平滑，不允许出现裂缝接点和断纹。

7.柜（箱）体内外均需作静电喷塑处理以防腐，喷漆需有电泳底漆。柜内应设有散热装置，该装置能根据柜内的情况自动投切。

8.柜（箱）体的外表面应为驼灰色，防护等级应不低于IP44，并符合EMC反屏蔽标准。

9.所有零部件应具有标识牌，标识牌上应注明容量，操作特性形式以及可靠的安全措施。

10.柜（箱）体门的内侧上应设置存放文件袋，并存放有电气线路原理图与安装图的相关技术文件。

6.1.5.柜（箱）体内其它元器件要求

（1）断路器

电源进线应设置空气断路器总开关，每台水泵电机的调速变频器前应设置保护断路器。

断路器应符合IEC60947-2和IEC60947-4-1标准的要求，具有欠压、失相、过压、过流、短路等保护，不频繁的直接开关电源隔离作用。分断能力为10kA~100kA，机械及电气寿命均在100,000次以上。断路器能安装附带的触点机构，用于作现场控制或远程状态信号的传输。

（2）熔断器

控制回路应单独采用熔断器熔丝保护控制回路,熔断器应采用导轨式FS-P，熔丝B6-30，用于交流50Hz、额定电压380V、额定电流应根据控制回路中的额定电流选择，作过流、短路保护用，是一种高分断能力的断路器。

（3）隔离变压器

①柜（箱）内二次控制回路应采用隔离变压器，控制及指示用的电源均应通过变压器供电。

②隔离变压器的输入侧单相电压为380V，50Hz；输出侧电压为单相220V，50Hz；并应有安全保护接地措施。

③隔离变压器应符合IEC60989-UL506，工作的环境最高温度为60摄氏度。

④隔离变压器的容量应根据所承担负载的回路容量决定，最小不应低于100VA，线圈间的绝缘电压为4000V。

（4）转换开关，和指示灯

①选用性能良好的产品，转换开关，指示灯均安装在柜门上，柜门上设置有手动(急停)/自动/远程/选择转换开关。

②电源运行指示灯为红色，故障指示灯为黄色，机组运行指示灯为绿色。

③指示灯的电压采用24V，DC的LED灯，使用寿命在标称电压下应超过50000小时。

④选择开关有无源触点送PLC系统。

（5）接线端子

接线端子应采用铜制的螺钉型接线端子，导轨安装，每个端子均应有标识，具有分隔板和终端固定装置。端子的额定耐压为6KV，最大工作电压为800V。

（6）中间继电器

中间继电器采用24V,DC,导轨式安装，所选用的中间继电器应能很容易地扩展触点，以便输送状态信号传输至监控系统，继电器的抗干扰应符合DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。主要技术参数要求：

①动作电压：不大于70%额定值。返回电压：不小于5%额定值。动作时间：不大于0.02S（额定值下）。返回时间：不大于0.02S（额定值下）。

②电气寿命：继电器在正常负荷下，电寿命不低于1万次。

③绝缘电阻：下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MΩ（常温下）。导电端子与外露非带电金属或外壳之间：a.动、静触点之间；b.常开触点与常闭触点之间；c.触点与电压回路之间。

④介质强度：继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间、线圈电路与触点电路之间，应能承受1kV（有效值）、50Hz的交流试验电压，历时1min，而无绝缘击穿或闪络现象。⑤备用：柜（箱）内应预留1-2个备用中间继电器以便检修时使用。

（7）电缆

①电力电缆

a.柜（箱）体内的动力电缆应是硬拉的高导电的多股铜芯线，电缆应整齐排列和牢固支撑固定，提供满足系统要求的中性线和保护接地母线排。

b.电流回路的导线截面不应小于1.5mm2的多股铜芯线，绝缘等级为0.5kv，柜（箱）内控制线应整齐排列夹紧放入线槽内，采用色线分类。每个单元或组件的控制线必须在端子排上接口，柜内应留有20%备用接线端子。柜（箱）内应设有中性线端子，单独引出一根中性线。

c.电力电缆选用电压0.5KV，电源的进线孔设在柜体底部，采用下进线方式。柜（箱）体的进出线孔必须装设与电缆规格配套的橡胶防护套以免刮伤电缆，橡胶护套与柜板紧密扣接，以防脱落。

d.电缆性能不受其敷设高差限制，敷设时的弯曲半径不应小于电缆外径的10倍，电缆在环境温度下使用时，线芯温度不应超过＋70°C，5秒钟短路温度不能超过160°C。

e.电缆的型号，额定电压，芯数及标准截面应符合国家标准。

② 控制电缆

a.控制电缆用于交流50Hz、电压500V或直流电压1000V及以下，需远距离操作的控制电路中，亦可作为配电装置中连接电器、仪表线路之用。

b.电缆芯线的允许长期工作温度应不超过＋65°C，电缆敷设时的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

c.铜芯聚氯乙烯电缆护套内的钢带铠装控制电缆应能承受较大的机械外力作用。

d.屏蔽电缆（变送器、二次仪表用）

① 屏蔽电缆应适用于工业自动化控制领域电动仪表、数字仪表等传送微弱模拟信号，具有较高的防静电、电磁屏蔽效果。

② 屏蔽电缆导电芯的允许长期工作温度为＋70°C。敷设时的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。绝缘线芯在1KHz时的工作电容应大于80nF/FN。

③ 屏蔽电缆外抗磁场的能力：在频率50Hz，强度为400A/M的外界磁场下，电缆的一端输入频率为1KHz，电流或电度为0~100mA变化时，电缆的另一端输入信号的变化值不超过±50µA。

④ 屏蔽电缆抗静电的能力：静电放电或试验电压为15KV(±10%)时，在电缆线芯内感应的电压不应大于20mA。

⑤ 屏蔽电缆抗辐射干扰的能力：辐射电磁场在频率为20~200µHz范围内，场强为120dB（7MV）的电场中，电缆线芯内感应强度不大于50dB。

（8）柜（箱）内的电气元器件应选用施耐德、欧姆龙或西门子系列产品，并应考虑余量。

（9）柜（箱）内的电气元器件宜按附图（23-26）所示要求布置安装，并应进行深化二次设计，需要3C认证的应提供3C认证的有效依据。

（10）柜（箱）内的电气接线宜按附图（27-34）所示要求接线安装，并应进行深化二次设计。

6.2立式多级离心水泵

6.2.1概述

成套变频增压设备的供水量、安装地点、供水用户数、供水层数与区域应结合用水户的环境特点，选择合适的增压水泵机组及其性能参数。

水泵应采用格兰富、三利、荏原品牌的立式不锈钢多级离心泵。

6.2.2水泵和电机性能参数

1.水泵

水泵型式：立式多级离心泵

流量和扬程： 根据用水户的环境使用条件确定。

液体： 生活饮用水，PH＝6～9

2.配套电机

电机应由水泵制造商配套提供，应能够满足变频调节转速的运行要求。电机应采用格兰富、荏原、三利、西门子、ABB品牌。

6.2.3 水泵效率、电机效率要求

1.电动机起动的静阻转矩应大于水泵的起动转矩，电动机的转速应和水泵设计转速一致。

2.水泵、电机相关的性能曲线包括流量、扬程、功率、定速工况效率、变频工况效率等应给予提供。

6.2.4 立式多级离心泵级数增加或减少一级，同流量下相应的扬程的变化应在4～6m范围。

6.2.5 水泵的材质

表6.2.5 水泵的主要零部件及材质

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 支架 | 铸铁GG20（HT200） |
| 轴 | 不锈钢1.4401（0Cr17Ni11Mo2、316） |
| 叶轮 | 不锈钢1.4401（0Cr17Ni11Mo2、316） |
| 中间腔体 | 不锈钢1.4301（0Cr18Ni9、304） |
| 外套筒 | 不锈钢1.4301（0Cr18Ni9、304） |
| 泵头及进出水段 | 不锈钢（AISI304） |
| 泵中橡胶件 | EPDM |
| 轴封 | O型圈式轴封、SiC/SiC或SiC/WC、EPDM |

水泵的材质应不低于以上标准。

6.2.6 立式多级离心泵结构与材质的具体要求

1.采用立式多级离心泵，干式安装，自灌式。水泵由泵的基座和泵头所组成，电机通过机械锁定方式，固定在泵头上。流道腔的组件和外筒体位于基座和泵头间由紧固螺栓紧固。泵的进出口位于基座上并在同一轴线上。水泵机组和管道应有减震和降低噪音措施。

2.应符合《离心泵技术条件－Ⅰ类》（ISO9905-1994）或《离心泵技术条件（Ⅰ类）》（GB T16907-1997）或等效的其他国际或国家标准设计制造。

3.应采用《回转动力泵－水力性能验收试验－1级和2级》（ISO9906:1999）或《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》（GB3216-2005）中的1级标准或等效的其他国际或国家标准进行检测试验。

4.离心泵的内部结构应满足当水泵倒转15分钟以内时，它不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。具有相同扬程流量特性的水泵应共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的，除非另有规定，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟。应当提供水泵的全部主要部件，必要的指示器和润滑系统。

多级立式离心泵的结构由泵头、叶轮、泵轴、中间腔体、外套筒、底座（进出水段）、轴封等组成。

6.2.7 进出水段应采用GB标准法兰活动连接。

6.2.8 泵壳

1.轴上的旋转轴承螺钉固定，调换方便。

2.轴上有第一级叶轮指示，方便安装。

3.叶轮与轴由不锈钢锥形螺栓固定，方便拆装，叶轮口环由易于更换的不锈钢颈环保护。

4.叶轮腔中支撑轴承（轴向）材料为合成石墨，抗干转动和抗震动性能佳。

5.叶轮腔中径向轴承，有静止腔体上的青铜/合成石墨和旋转轴上的碳化钨组合，硬与软面相接触，保证最大的耐磨性。

6.叶轮腔体设有一个固定的不锈钢密封环，一个叶轮口环处浮动的特氟龙密封环，防止水的回流，密封环保护可运送固体颗粒，防止颗粒在叶轮腔体中旋转磨损腔体。

7.水泵座和水泵头与叶轮腔体连接固定，通过自紧螺钉拆装方便。

8.泵轴材质采用不锈钢S31608（06Cr17NiMo2），叶轮材质采用不锈钢S31608（06Cr17NiMo2），激光焊接制造。

6.2.9 泵头

1.水泵头与泵壳腔体通过自锁螺钉固定，可轻易固定，拆装方便。

2.密封固定后，磨动的面应在排气后完全被水润滑，并被固定在密封面下。

3.水泵头排水孔可连接排水管，并设有传感器安装孔及安全排气阀连接孔。

4.水泵头和马达座分开，方便维修。

5.密封上装有定位叉，调整密封高度，方便精密安装。

6.2.10 电动机通过联轴器与水泵泵轴连接传送动力。泵轴与泵头之间，采用集装式免维护机械轴封不应泄漏，对轴无磨损。机械密封的基本额定寿命不小于10000小时。轴封的最大温度范围为－30℃～＋120℃。

6.211 水泵其他要求

1.离心泵在整个运行工况条件下，必须运行平稳、无振动、无气蚀，其在满负荷条件下运行的噪音等级为在离其1米远处小于或等于75分贝。不允许任何水力驼峰点或相似曲线出现（以实验曲线为准）

2.离心泵应有良好的密封性能,不得超过有关标准规定的漏滴现象。轴封采用集装式免维护机械密封，水泵与电机之间的联轴器及机封结构的性能不应低于水泵厂商配置。

3.离心泵在以额定转速的130%反转转速以下倒转时，不会产生任何损坏。

4.离心泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

①阀关闭时的正常起动和停机。

②由于输送介质倒流而引起的倒转。

③由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

④由于某种原因而快速关闭和再开启出流阀。

⑤固体物撞击时的阻力。

5.离心泵在连续满负荷运行条件下，各部轴承与密封结构等的温升不应大于35℃。

6.离心泵的铸件表面应光滑平整、无毛刺、无锐角、无气孔。

6.2.12 电机电气要求

1.Y系列鼠笼式交流电机或国际同等标准电机，电机为全封闭、风冷型。电机由水泵制造商配套提供，功率和型式符合IEC-Norm。应符合欧洲CEMEP的Eff1电机标准或美国EPACT中规定的高效电机标准，或其他等效标准。

电源：380V, 50HZ

防护等级：IP55

绝缘等级：F

2.电机的设计、制造、安装、测试应服从IEC标准。

3.电机在任何情况下运行，其功率均不应超过铭牌上规定的额定功率

4.电机绕组应是由绝缘铜线绕制的真空压力油浸线圈，绝缘等将达到F级，绕组温升等级将被限制在B级，最大工作温度可达155℃。

5.电机能在频率为30-51HZ，电压在正常额定电压下波动±10％的变化中连续运转。

6.当频率正常而电压为0.8Ue 时, 电机和接触器能继续运行5分钟而不产生有害过热，且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行。

7.在保证电机从最小到最大负荷变化条件下的功率因数不低于0.86 。

8.要求电机在额定工况下连续运行的平均寿命不小于15年。

9.要求电机为低噪声，符合IEC和中国标准。

10.电机全部轴承都要求带有油或润滑油，润滑剂。

11.电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装在一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀，经得起撞冲，盒内应有联接电机绕组抽头的端子，它们是大小适当的双头螺钉，且按标准标明端子之间的关系，电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。

12.所有电机都要根据要求对外壳进行接地，接地线和接地端子随每台电机设备一起提供。

6.3.稳流隔膜气压罐

6.3.1 隔膜气压罐必须具有压力容器安全生产许可证的厂家制造的产品，符合国家标准或专业标准的产品。隔膜气压罐随机应附有压力容器制造厂家的安全合格证等资料。

6.3.2 隔膜气压罐的设计、材料、制造、压力试验、检验与验收，均应符合GB150的规定。

6.3.3 橡胶隔膜应采用食品用的橡胶制作，卫生质量应符合GB4807《食品用橡胶垫片（圈）卫生标准》、GB4808《食品用橡胶制品卫生管理办法》的规定。

6.3.4 隔膜气压罐罐体材料为Q235A钢板焊接结构或更优材质制作，刚度和强度应符合国家压力容器标准要求。

6.3.5 隔膜气压罐内外壁应作防腐处理。内壁防腐材料应满足GB/T17219-1998要求。

6.3.6 隔膜气压罐应对水质无影响。出水应无味、无异嗅、无异物、色泽均匀，水质检验结果应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》及《生活饮用水卫生规范》的规定。

6.4.倒流防止器

6.4.1 管网叠压供水设备应采用低阻力倒流防止器，由一个双级止回的装置主阀和中间腔体的泄水装置两部分所组成。按《倒流防止器》（CJ/T160-2002）行业标准生产。

倒流防止器应采用上海高桥水暧设备有限公司、上海上龙、株州南方的产品。

6.4.2 当进口压力（P1）小于出口压力（P3）时,阀门关闭，其中间腔的压力（P2）低于进口压力的差值（即△P=P1－P2）应≥0.024～0.055MPa。

6.4.3 当进口压力大于出口压力阀门正常开启后，在管中流速V=1.5～2.5m/s时，水头损失应≤0.025～0.04MPa。

6.4.4 倒流防止器的开启压力应≤0.06～0.1MPa。

6.4.5 倒流防止器在正常工作时（水流从进口端流向出口端）应无泄水现象。

6.4.6 倒流防止器采用铜或不锈钢S30408（06Cr19Ni10）及以上材质制造。

6.5阀 门

6.5.1 阀门使用条件要求

1.阀门的适用介质温度为-10-80℃。

2.阀门的适用介质的pH值为4～9。

3.阀门泄漏率不大于0.011/s/m

4.阀门的连接型式应为法兰或螺纹连接。

5.公称压力，增压前选用PN10，增压后应根据压力要求选用。

6.5.2 闸阀

1.闸阀的主要材质，阀体应为不锈钢或无铅青铜，阀杆采用S30408（06Cr19Ni10）不锈钢，密封圈、填料应采用三元一丙（NBR）橡胶及以上材料。

2、闸阀的结构，阀杆应在介质压力作用下，拆开阀杆密封挡圈(如填料压盖)时，阀杆不致于脱出的结构。阀杆的截面应能经受最大操作转矩，阀座除与阀体堆焊在一起的整体式结构。

6.5.3 止回阀

1. 金属管道的直径50mm至100mm的管线，应采用静音止回阀，材质必须为铸铜或不锈钢S30408（06Cr19Ni10）以上材质。

2.止回阀应能安全可靠，要求其工作压力低于0.10MPa时也能实现开启，并保持回水不漏水。

3.阀门装置的输水阻力应小，具有静音、消除停泵回流产生的破坏性水锤。

4.具有较强防腐耐磨性能，使用寿命长。

5. 静音（消声）止回阀的质量要求，宜采用上海冠龙、上海高桥或福州宝鑫源的品牌产品。

6.5.4 对夹式蝶阀

对夹式蝶阀的构造与材质应符合GB12238标准要求。各部件要求如下：

1.阀体：阀体应采用不锈钢S30408（06Cr19Ni10）及以上材质，最小壁厚应保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有的部件不发生变形。

2.阀板：阀板应采用S30408（06Cr19Ni10）及以上材质，阀板的设计应力应能承受作用在关闭蝶阀上的全部压差，而所产生的工作应力不超过阀板使用的材质的抗拉强度的1/5。阀板厚度不得超过轴直径的2.25倍。

3.阀轴：阀轴应采用不锈钢S31608（06Cr17NiMo2）及以上材质，阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。

4.阀轴与阀板的连接，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，轴与阀板应紧密装配，以保证在开启或关闭操作中对阀门性能不产生有害影响。

5.轴承：阀体轴承应采用有自润滑能力强的青铜硬质合金，轴承的内部设计有蓄润槽，使阀杆与轴承灵活可靠。在最大的压力负荷下，轴承运转时磨擦系数不超过0.25。阀门要求双向密封，压力试验要符合GB/T13927-92的规定。

6.阀体与阀板宜采用软密封，橡胶密封圈应有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性及抗老化等性能。

6.6管道系统

6.6.1管道布置要求

1.管道布置应便于拆除维修，管道使用的部件及零配件应保证管道流量持续均匀，水头损失最小。应最大限度地降低法兰使用的数量，管道中所使用零部件应以便于组装并符合总体管道外观要求为宜。

2.管道系统应设置用于导流和释放空气的设施，排放的污水及其他流质应导入建筑物的排水系统中，排放时间不应超过30分钟。

3.管道系统上的阀门、滤网装置等与相连管道应采用能分开的连接方式，使用的法兰应满足国家标准要求，并应根据所承受的压力率进行钻孔，同时应使用带定位螺栓孔的全断面垫圈。

6.6.2 管道及附属配件

1.管道及配件应采用S30408（06Cr19Ni10）以上材质的流体输送用无缝不锈钢管。材质应符合GB/T14976-94、GB/T12771-2000或CJ/T 151-2001的要求。

2.连接管要用托架支撑固定，水泵拆除其连接管不会因为重量及振动原因而产生倾斜。连接管与快速接头、法兰、止回阀等焊接处内壁过渡平滑不允许有缩径、毛刺等，管内径允许公差应在 土1.5mm范围内。

3.伸缩接头

伸缩接头应采用可曲挠橡胶接头或不锈钢柔性波纹管，同一类型的伸缩接头应采用同一品牌的产品，同一型号伸缩接头的易损零部件应能互换。伸缩接头工作压力增压前选用1.0MPa，增压后按压力要求选用，其设计制作应符合国家标准规定。柔性接头应具有隔振功能，能隔断水泵振动的传递。

4. 管道及附属配件涉及饮用水的应有安全卫生许可批件，

6.7.压力表及变送器

6.7.1压力表、压力变送器要求

1.设备的进水管上应设置压力表（或液位计）及压力（或液位）传感变送器，出水汇总管上应设置电接点压力表及压力传感变送器。压力表（或液位计）及传感变送器的前端必须配置检修阀门，根据压力（或液位）的变送器信号或自动切换装置，由PLC控制设备的运行。

2.压力表及变送器需通过缓冲管垂直向上安装，压力变送器的品牌可采用香港昌辉、瑞士huba、德国E＋H系列产品、上海朝辉。

3.性能参数要求：

（1）压力类型：表压。

（2）测量范围：0~1.0MPa。

(3) 过压极限：4MPa。

(4) 准确度：±0.075量程。

（5）量程比：100：1，可进行量程与零点调整。

（6）稳定性：在温度变化±28℃，静压最大为6MPa条件下，五年稳定性±0.125%URL。

（7）延迟时间：45毫秒。

(8) 刷新速率：22次/秒。

(9) 总的响应时间：100毫秒。

(10) 过程温度极限：-10-60℃。

(11) 湿度极限：0-100%相对湿度。

(12) 启动时间：变送器加电2秒内达到性能指标。

(13) 容积变化量：小于0.08cm3。

(14) 安装位置影响：零点最多漂移2.5inH2O，可修正，无量程影响。

(15) 振动影响：在谐振下，与管道轴向成任意角度的方向施加15~2000Hz的振动进行测试，振动影响小于±0.1%URL/g。

(16) 电源影响：小于±0.005%量程/伏。

(17) 射频干扰影响：小于±0.1%量程，20至1000MH z，场强达到30伏/米。

(18) 耐瞬变电压保护：一体化耐瞬变电压保护端子块，符合IEEE标准587，B类；符合IEEE标准472，抗冲击能力；适用标准，IEC 801-4，801-5。

(19) 输出：4-20mA，带有基于HART协议的数字信号。

(20) 电源：需要外部电源，标准变送器（4~20mA）空载时工作在10.5~55Vdc。

(21) 回路负载极限：当电源电压为10.5V时，最大回路电阻为43.5欧。

(22) 过程连接型式：G1/2 A DIN 16288 阳螺纹。

(23) 隔离膜片：316L SST。

(24) 灌充液：硅油。

(25) 外壳材料：铝，聚氨酯涂层。

(26) 导线管入口尺寸：1/2-14NPT。

(27) 安装支架：2英寸管道安装或面板安装支架，全为不锈钢。

7.整体形防护外箱体要求

7.1 设备整体形防护外箱体

7.1.1 室外安装的成套变频增压设备，单台水泵电机容量在7.5KW及以下宜采用整体形防护外箱体。单台水泵电机容量大于7.5KW，设备宜设构筑物防护。

7.1.2 整体形防护外箱体的外观上不应有明显的裂纹、流痕、起泡、锈蚀、凹陷、变形、脏物等缺陷。箱体应采用S30408（06Cr19Ni10）及以上材质。

7.1.3 箱体应是型材框架的金属不锈钢板结构，型材应采用九折弯以上的结构，箱体尺寸应为1200mm×900mm×1400；1500mm×900mm×1400mm两种规格，如附图（2-21）所示，进行深化二次设计。

7.1.4 箱体的上盖板、门框四角必须焊接牢固，外箱体框架及上盖板的厚度不小于2.0mm，门板及控制箱板厚度不小于1.5mm。并应符合GB/T12771-2000中5.7要求。

7.1.5 箱体的正门应设置为向外对开的门，门的左侧上部处应开孔，能查看到增压电气控制过面板上的运行状态指示灯。门安装在铰链上应采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

7.1.6 箱体的正门应设置暗装机柜门锁，具有防锈、防撬、防盗功能，并加装无源智能门禁锁。

7.1.7 吊环装于箱体顶部，箱体内部要有增加10mm厚隔音棉的空间。箱顶应采用人字形的有隔热、防雨水防护措施，要与箱体连接牢固。

7.1.8 箱体的底板上，两台水泵设置的两边要冲成两排，三台水泵设置的要冲成三排散热孔，并兼作排水孔。箱体的侧板应采用内置孔插销固定，方便检修时开启。

7.1.9箱体的后侧面应采用圆形三角锁固定，方便检修时开启，具体见附图（3）、附图（6）所示要求，并应进行深化二次设计，两侧面的中上部位置处应设置有外翻防雨散热百页窗孔，如图（8）所示要求，并应进行深化二次设计。

7.1.10 箱体的正门面右侧板上应有醒目耐久的安全警示 ( )标识，以及福州水司，报修电话，红色的968933字样，见附图（4）与附图（8）。

7.1.11箱体左侧面的醒目位置应有牢固的永久性铭牌，铭牌上应铭刻以下信息：

(1)制造商名称

(2)产品执行标准号

(3) 产品规格型号及运行参数（含流量、扬程、功率等）

(4)生产日期及其它必要的信息

(5)出厂编号及日期

7.2 组装要求

7.2.1 设备的组件（增压水泵、稳流气压罐、卡箍式快接结构止回阀、增压电气控制柜、管路、阀门等）应全部组装在一个箱体内。

7.2.2 设备的增压电气控制柜应采用螺栓固定，安装在箱体的上部拆装方便，正面对着箱体正面门，箱体门开启后可对增压电气柜面上的开关操作，控制柜应为往右单开门，下进线方式。

7.2.3 设备出厂时，进出水口必须可靠封闭，防止小动物等进入。箱体内所有组件应装配合理、结构紧凑、工艺完好、维修方便。

7.2.4 水泵机组、气压罐的底座应固定在箱体底板上，底板上应采用型材框架加强结构，型材框架上固定螺栓，并焊接牢固，以方便在箱体内拆装水泵、稳流气压罐。

8.设备安装要求

8.1.设备基础要求

8.1.1 设备整体形室外安装，基座应采用混泥土结构，基础座高出实际地面不应小于300mm，室内安装的不应小于200mm。设备的基座尺寸应宽出设备周边不小于150mm。周围应设置有排水措施。

8.1.2 设备分体形室内安装应参照福州市自来水有限公司《新建住宅小区供水设施技术标准》执行。

8.2 设备防噪隔振要求

8.2.1 室外安装，运行噪声应符合现行的国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096等规范的要求。

8.2.2 室内安装的（安装在地下室、架空层、楼梯间等场所）整体形，其运行噪声应符合现行的国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ118等规范的要求。

8.2.3 安装在独立设置的泵房分体形，其运行噪声应符合现行的国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096等规范的要求。

8.2.4 安装在建筑物内专用泵房的分体形，其运行噪声应符合现行的国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ118等规范的要求。

8.2.5 设备应采用以下隔振减噪措施：

1.吸水管、出水管的支吊架上应设置隔振装置。

2.水泵机组或箱体底部应设置隔振装置。

3.管道穿墙、楼板处，应采取防止固体传声措施。

4.必要时，泵房的墙壁、天花等应采取隔音吸音处理。

8.3 设备试压、冲洗消毒要求

8.3.1 设备进出水管道的试压符合现行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。

8.3.2 对于不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除；加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳，且应做明显标志，并记录临时盲板的数量。

8.3.3 系统需用自来水进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s，冲洗时不留死角，保证系统中每个环节均能被冲洗到。系统最低点应设排水口，以保证系统中的冲洗水能完全排出。清洗标准为冲洗出口处的水质与进水水质相同。

8.3.4 系统冲洗前，应对系统内不能或有碍冲洗工作的部件加以保护或者拆除，用临时短管代替，待冲洗后复位。

8.3.5 系统冲洗后采用消毒液对管网灌洗消毒。消毒液可采用20~30mg/l 的游离氯或过氧化氢或其它合适消毒液。

8.3.6 系统消毒后，用自来水进行冲洗，直到系统出水水质与进水口相同为止。

9. 其他要求

9.1. 技术资料

9.1.1 产品设备的验收标准

9.1.2技术说明书

9.1.3使用说明书

9.1.4 产品设备的合格检验报告

9.1.5设备安装，调试、维修线路原理图

9.1.6 零部件的目录、厂家名称与合格证明文件.

9.1.7 备品备件、易损件清单及价格指导书

9.1.8 安装、维修及操作手册

9.1.9 合同中要求的其他文件资料

9.1.10 包括可能的软件说明、手册、备份光盘等。

9.1.11 设备必须附有合格证、电气原理图、使用说明书（应是中文版本）和组件及其零部件清单。说明书中的文字描述或附图应至少要明示以下事项：

1.防止不正确使用方法的指示、表示、警告；

2.防止事故的指示、警告、措施；

3.产品的使用方法；

4.针对产品出现问题咨询的方法；

5.设备内的组件及其零部件必须挂有合格标识。

9.2  备品备件

9.2.1设备制造商厂家应提供水泵、倒流防止器安装维修特殊专用工具各一套。

9.2.2 设备制造商厂家应提供设备在质量保证期后，两年内所需的备品备件。

9.2.3每10台规格相同的水泵应至少配2个水泵进、出口处检修用的卡箍快接闷板，并应至少配一套水泵机械密封；

9.2.4.设备制造商厂家应提供倒流防止器密封件清单。每套叠压（无负压）设备要配一套倒流防止器密封件。

10.附图

11.引用标准

以下各部分所列的参考标准将作为本技术要求的一部分，参考标准以其最新版本为准。所有水泵及相关设备的质量标准、测试程序、实施规范应适合在中国使用并至少符合或超过下列标准,但不限于以下标准：

DBJ13-70-2005     《管网叠压供水技术规程》

GB/T16907-1997    《离心泵技术条件（Ⅰ类）》

ISO9905:1999      《离心泵技术条件――Ⅰ类》

ISO9906:1999      《回转动力泵－水力性能验收试验－1级和2级》

GB/T3216-2005     《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》

GB/T13006-91      《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》

GJ/CB-02-07-89   《离心泵、涡流泵、混流泵和轴流泵转子平衡条件》

ISO9906           《离心泵性能曲线容差》

EN60034          《电机电容差》

IEC34儿          《电机技术规范》

DIN44082          《电机规范》

EN/IEC/DIN        《基本尺寸标准》

GB/T13007-91       《离心泵效率》

GB/T3214-91       《水泵流量的测定方法》

GB/10890-89       《泵的噪声测量与评价方法》

GB10889-89        《泵的振动测量与评价方法》

JB/TTQ466-86      《泵类产品抽样检查》

JB/T4297-92       《泵产品涂漆技术条件》

GB/T13384-92      《机电产品包装通用技术条件》

CJ/T160-2002       《倒流防止器》

GB150-1998         《钢制压力容器》

JB/T4709-1992     《钢制压力容器焊接规程》

GB983-85          《不锈钢焊条》

JB/ZQ4259           《不锈钢、耐酸、耐热锻件用钢》

GB4237-84           《不锈热轧钢板》

GB/T14975～14976-94  《不锈钢无缝钢管》

GB29005-83           《电气绝缘材料》

GB3797              《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB/T17219          《生活饮用水输水设备及防护材料的安全评价标准》

GB50268-2008       《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50236            《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB/13306           《标牌》

50093-2002           《自动化仪表工程及验收规范》

GB14050                    《系统接地的型式及安全技术要求》

CECS 221              《管网叠压供水技术规程》

CJ/T 352              《微机控制变频调速给水设备》            CJ/T 254              《管网叠压供水设备》

GB/T 26003            《无负压管网增压稳流给水设备》            GB/T 24603            《箱式叠压给水设备》

GB 17051                《二次供水设施卫生规范》                   GB/T 17219     《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB 5749                  《生活饮用水卫生标准》

GB 4208                《外壳防护等级的分类》                     GB 50303                 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50231                《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50236              《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB 50141              《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB 50275               《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》